威索油气两用燃烧机

威索（Weishaupt)燃气及油气两用燃烧器G.GL及RGL型可满足客户对运转可靠性.安装简易性.操作优良性.换用不同类型燃气方便性及低噪音等个方面的需求。此类燃烧器严格遵照了德国及欧洲共同体相关的工业标准及规定，并经测试确认为可靠产品。 威索燃烧器的各种性能展示了其独到之处，仅举例如下： 适用功率范围广 全自动操作 对炉膛进行预吹扫 安全的火焰检测手段 叶轮性能可靠——可获得稳定的燃烧效果 低噪音 铰接的燃烧器罩壳 安装、调试及保养方便 可简单地换用其它类型的燃气 在两用燃烧器中的燃料切换可手动或自动控制，且不需进行改装 当燃烧器停机时，空气通道自动关闭 结构： 这类燃烧器为整装结构。燃烧器马达被有意安装在与空气流动相垂直的方向，并且通过轴驱动叶轮，在两用燃烧器中还同时带动油泵。所有调节燃料及空气装置的位置安排得清晰合理，并且易于维护与保养。通过铰接法兰，燃烧器可或左或右地打开，这样使得对燃烧头、稳焰盘喷嘴及电极的保养工作可方便地进行。 用途： 这种燃烧器可广泛用于加热装置，如热水锅炉、蒸汽锅炉、空气加热设备及特定的加热过程；尤其在新式高功率锅炉中，由于能克服较高炉膛阻力而被广泛应用。 燃料： 可使用下列燃气：城市煤气（S）；天然气（N）；液化燃气/空气混合气及气态液化气（F）；沼气。两用燃烧器还可使用轻油EL（DIN 51603之标准）.其粘度20oC为6mm2/s。此外，还可根据要求使用其它燃料. 调节： 根据燃烧器规格.使用的燃料及需求进行调节： 滑动两极式Z 滑动两极式ZM 三极式（只对烧油部分而言） 比例调节式（标准的配有42秒运行时间伺服马达的滑动两级式ZM型燃烧器可以通过安装一套比例控制器成为比例调节式） 滑动两级式Z型燃烧器配有一个快速动作伺服马达（运行时间为8秒），由它对流量进行快速的控制。风门和燃气蝶阀通过凸轮设备得以同步操作。这种空气、燃气同步操作可确保由于起动和切换所造成的对炉膛和供气网的影响局限在较小的范围内. 滑动两级式ZM型和比例调节式燃烧器对功率进行慢速调整.风门和燃气蝶阀由同步调节凸轮控制.伺服马达在功率变化时的运行时间最大为20或42秒.在滑动两级式调节中，部分负荷点和满负荷点被预置于调节范围以内。燃烧器在两个设置点间逐渐根据设备的需要工作. 燃料的流量不会有快速的变化. 比例调节式燃烧器可按照热量的需要在燃烧器功率范围内的任意点工作. 烧气的点火步骤： 燃烧器只以点火负荷起动，因而只有少量燃气在点火时进入燃烧室。在一定时间间隔以后，用以主火焰的燃气才被释放。 部分负荷情况下受控停机： 调节器和第二级或比例调节器设置点使得燃烧器在部分负荷时可以停机，从而避免了在受控停机时供气系统中的压力波动。 火焰控制： 内置或外置的燃烧器程控装置自动控制燃烧器的运行。控制器连接一探头监测火焰，并检验其稳定性。燃气燃烧器中的火焰监测按电离原理运行（使用电离棒），在两用燃烧器中使用的则是紫外线探头。 两用燃烧器中的电磁离合器： 在烧气时油泵和燃烧器马达间的机械连接自动脱开，从而避免油泵不必要的损耗。 燃气管道配件： 按照prEN676的规定，燃烧器必须安装符合EN161标准的两个A组电磁阀。威索（Weishaupt）燃气和两用燃烧器上作为标准配置有双重电磁阀（DMV）。威索（Weishaupt）公司还建议使用阀门捡漏装置。按照prEN676的规定，在功率高于1200KW的设备中一定要使用阀门检验装置。这种装置及其它燃气管道配件，如燃气过滤器和燃气调压阀等可参看我们的零件手册。 换用其他类型的燃气： 当换用其它类型的燃气时，如从城市煤气转换至天然气，只要重新进行一下调节即可。 吸音装置： 使用威索WA系列吸音装置可降低燃烧器工作时产生的噪音。 安装位置： 标准配置的燃烧器（材料、结构及防护类型）设计为室内运行，其环境温度为-10oC到+40oC。